## Slide 1
Totalprojekt
Introduktion och samlade erfarenheter
Lars Ekberg
CIT Energy Management AB

## Slide 3: BELOK Beställargruppen Lokaler
Av Energimyndigheten initierad samverkan mellan 17 lokalfastighetsföretag
  Representerar ca 25 % av den totala lokalarean i landet
  Totalt förvaltar de drygt 30 Mm2 golvarea
  Gruppen driver olika utvecklingsprojekt med inriktning på energieffektivitet och miljöfrågor
Notes: Beställargruppen Lokaler, BELOK, är ett nätverk, där sjutton av Sveriges största privata och offentliga fastighetsägare av lokaler är medlemmar.
Dessa representerar drygt 25% av den totala lokalarean i landet och medlemmar totalt förvaltar drygt 30 miljoner kvadratmeter golvarea.
BELOKs initierades 2001 av Energimyndigheten och gruppen driver olika utvecklingsprojekt med inriktning på energieffektivitet och miljöfrågor.
Typ av projekt som har genomförts handlar om energieffektiva tekniska lösningar för system och klimatskal, program och verktyg för lönsamhetsberäkningar, specifikation av krav att användas vid upphandling, och så vidare.
Alla resultat av BELOK:s verksamhet görs offentliga och allmänt tillgängliga via www.belok.se .

## Slide 4
Energimyndigheten
BELOK styrelse
BELOK
17 lokalfastighetsföretag
Kontor
Vård
Universitet, forskning
Skolor
Speciella lokaler
BELOK
Notes: Här visas alla de företag som är medlemmar i BELOK gruppen.
BELOK företag äger och förvaltar olika typer av lokalfastigheter, som exempel kontor, sjukhus, universitetsbyggnader, skolor, speciella lokaler.
Arbetet och olika projekt finansieras delvis av Energimyndigheten via Byggherrarna. CIT Energy Management är koordinator för grupparbetet.

## Slide 5
BELOKs Totalprojekt
Motiv
De nationella energimålen 20% 2020, 50% 2050 kan bara nås genom kraftfulla åtgärder i den befintliga bebyggelsen
Ger bra avkastning på satsat kapital
Strategi
Genomför energiåtgärder som ett lönsamt åtgärdspaket

## Slide 6: Förutsättningarna för energiinvesteringar
Att den för åtgärderna erforderliga investeringen är lönsam
Att uppgifter om lönsamheten verkligen är att lita på
Notes: I de flesta befintliga lokalbyggnader kan man med litet ansträngning identifiera rätt många åtgärder som var och en kan minska energibehovet. För att de åtgärderna skall bli genomförda måste det uppfyllas två viktiga förutsättningar:
1) att den för åtgärderna erforderliga investeringen är lönsam, dvs klarar fastighetsägarens eller fastighetsföretagets villkor för långsiktiga investeringar;
2) att de uppgifter om erforderliga investeringar och framtida årliga besparingar som ligger till grund för ett investeringsbeslut, verkligen är att lita på.

## Slide 7: Förutsättningarna för energiåtgärder
Byggnadens kvalitet och användbarhet bibehålls eller förbättras
Man får största möjliga besparingseffekt av de resurser som satsas
Notes: Därutöver gäller det grundläggande kravet att åtgärdspaketet inte på något sätt får försämra vare sig byggnadens funktion eller kvalitet.
Förutsättningarna för energiåtgärder är då att:
Byggnadens kvalitet och användbarhet bibehålls eller förbättras med energieffektivisering
Man får största möjliga besparingseffekten av de resurser som satsas.

## Slide 8
BELOKs Totalprojekt
Arbetsmetod för energieffektivisering
Skapa ett åtgärdspaket som i sin helhet uppfyller normala lönsamhetsvillkor
Kan halvera energianvändningen i lokal-byggnader
Systematik i tre etapper
Notes: I detta perspektiv och med hänsyn tagen till de nämnda förutsättningar har BELOK tagit fram metodiken för Totalprojekt.
BELOK Totalprojekt är en arbetsmetod för energieffektivisering.
Det som särskiljer Totalprojekt från traditionella metoder för energieffektivisering, är att man på en gång genomför alla tänkbara energibesparande åtgärder som ett åtgärdspaket som som i sin helhet uppfyller fastighetsföretagets lönsamhetsvillkor. Förutsättningen för att uppnå lönsamheten är att man genomför hela åtgärdspaketet på en gång.
En utgångspunkt vid utformning av totalprojektmetoden har varit att energibesparingen måste vara lönsam för fastighetsägaren samtidigt att man vill genomföra åtgärder som har stort energibesparingspotential. BELOKs Totalprojekt innebär en möjlighet att med företagsekonomiskt lönsamma energisparåtgärder komma åt en väsentlig del av den stora energibesparingspotential som finns i befintliga lokalfastigheter. De mest lönsamma åtgärderna bär då upp de satsningar som på egen hand hade varit olönsamma samtidigt som åtgärdspaketpaketet i sin helhet ändå blir lönsamt.
Härigenom når man en betydligt större total besparing än om de lönsammaste åtgärderna hade genomförts var för sig, vilket är finessen med Totalprojekt. Metodiken ger möjligheten att oftast halvera energianvändningen i lokalbyggnader.
För att nå denna rätt stora besparing behövs grundligare analys av byggnaden än vanligtvis görs for exempel för energideklarering. Metodiken har utvecklats med olika etapper för genomföring av Totalprojekt för lyckad resultat. De olika etapper med olika arbetsmoment kommer att beskrivas mer i detalj framöver.

## Slide 9
r =20%
r =15%
r =10%
r =25%
r =8%
r =4%
r =12%
r =6%
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Årlig besparing Mkr/år
Investering Mkr
Totalprojekt

## Slide 10
r =20%
r =15%
r =10%
r =25%
r =8%
r =4%
r =12%
r =6%
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Årlig besparing Mkr/år
Investering Mkr
Totalprojekt
”Missad” besparing

## Slide 11
r =20%
r =15%
r =10%
r =25%
r =8%
r =4%
r =12%
r =6%
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Årlig besparing Mkr/år
Investering Mkr
Totalprojekt

## Slide 12
Etapp 1: Ta fram åtgärdspaket
Analysera fastigheten Hitta alla tänkbara åtgärder Fastställ ett lönsamt åtgärdspaket
Etapp 2: Genomföra åtgärder
Alla åtgärder som tillsammans är lönsamma handlas upp, projekteras och byggs
Etapp 3: Utvärdera
Månatliga mätningar under ett år
Metodiken

## Slide 13: Totalprojektets metodik
ETAPP 1
Framtagande av åtgärdspaket
Sammanställning av basdata för byggnaden
Energiberäkningar
Kostnadskalkyler
Lönsamhetsberäkningar och framtagande av åtgärdspaket
Rapportering och presentation av åtgärdsförslag
Energibesiktning och identifiering av åtgärder
Entreprenad
Funktionskontroll
Projektering av åtgärder
ETAPP 2
Genomförande av åtgärder
Mätning av energianvändning
Kontroll av lönsamhetsutfall
ETAPP 3
Utvärdering
Notes: För lyckat resultat har metodiken utvecklats med olika etapper:
BELOK Totalprojekt delas in i tre etapper:
Etapp 1 – Framtagning av åtgärdspaket
Etapp 2 – Genomförande av åtgärder
Etapp 3 - Utvärdering
Varje Etapp innehåller ett antal delmoment som alla kräver noggrant genomförande för att säkerställa bra resultat.

## Slide 14
Entreprenörer
Konsulter
Förvaltare
Driftspersonal
Fastighetsägare
Beställare
Byggnad
Hyresgäster
Projektörer
Totalprojektets aktörer
Notes: Det finns flera viktiga aktörer som alla är avgörande för resultatet av byggnadens energieffektivisering enligt metodiken Totalprojekt. Alla dessa grupper är, var och en på sitt sätt, viktiga för projektet i dess helhet och det behövs ett samarbete mellan de aktörer.
Figuren åskådliggör översiktligt sambanden mellan dem.
Beställare och/eller fastighetsägare som framgent kommer att agera beställare av projekt som bygger på metodiken Totalprojekt. Beställare kan vara samma som fastighetsägare men beställare kan också t.ex. vara hyresgäst som står för alla energikostnader och har motivation att investera till energieffektivisering av byggnaden;
Förvaltare, som är ansvariga för byggnaden som skall energieffektiviseras kan ha en viktig roll vid investeringsbeslut;
Konsulter som skall praktiskt genomföra en del av arbetet enligt Totalprojekt: ta fram förslag för åtgärdspaketet och genomföra projekteringen;
Projektören som skall genomföra detaljprojektering för åtgärdspaketet i Steg 2 i Totalprojekt.
Entreprenörer som skall genomföra allt byggarbete enligt konsulternas förslag; Det är helt nödvändigt att entreprenörer görs medvetna om att Totalprojekt innebär i vissa delar skärpta kvalitetskrav och även krav på att främst de tekniska installationerna verkligen har den förutsatta funktionen då entreprenaderna överlämnas till beställaren. Detta är helt avgörande för att den förväntade besparingen verkligen skall kunna nås.
Driftspersonal, som är ansvariga för alla system i byggnaden och som direkt kan påverka energianvändningen i huset

## Slide 15
Identifiering av åtgärder
Samverkan mellan specialistkonsult, förvaltare och driftpersonal
  Energistatistik
  Byggnadens storlek, form och orientering
  Installationernas uppbyggnad, funktion och skick
  OBS! Utnyttja tidigare utredningar (energibesiktning, OVK etc.)

## Slide 16
Baseras på genomförda energiberäkningar, kostnadskalkyler och lönsamhetsberäkningar
Etapp 1 mynnar i ett
Underlag för beslut
Förväntad energibesparing Förväntad lönsamhet

## Slide 17
Ta fram underlag för upphandling
Handla upp projektörer
Säkerställ att anbudslämnaren förstår uppdraget
Projektera åtgärder
Normal kvalitetssäkrad projektering
Dokumentera energiåtgärdernas projekteringskostnader
Förbered detaljerad mätning av energianvändningen efter ombyggnad
Entreprenad
Normal kvalitetssäkrad entreprenad
Dokumentera kostnaderna för energiåtgärderna
Säkerställ att det går att mäta energianvändningen i Etapp 3
Etapp 2
Genomföra åtgärder

## Slide 18
Funktionskontrollera
Säkerställ att installationerna fungerar som avsett från början.
Mät energianvändningen
Genomför mätningar månadsvis under ett år (värme, fjärrkyla, el).
Skilj mellan el till verksamheten och el till fastighetsdrift.
Om skillnad mellan förväntad och verklig energibesparing - varför?
Mät lönsamhetsutfall
Ny lönsamhetsberäkning enligt Totalverktyget (verklig energianvändning och verkliga kostnader).
Om skillnad mellan förväntat och verkligt lönsamhetsutfall - varför?
Summering och slutrapport
Redovisa projektet från Etapp 1 till Etapp 3.
Etapp 3
Utvärdera

## Slide 19
Inledande totalprojekt startades 2007
7 kontorshus
5 sjukhus
7 skolor
3 högskolebyggnader
3 stationshus
1 museibyggnad
1 flygterminal
Hittills är åtgärdspaket framtagna. Etapp 2 och 3 genomförs i 18 fastigheter
I tre byggnader är energiuppföljning färdig (2012)
Det pågår flera Totalprojekt utanför BELOK
Exempel på genomförda projekt
Notes: Inledande totalprojekt startades 2007 med syftet att testa och utveckla metodiken och se hur det blir i verkligheten.
Metodiken har därefter tillämpats eller är under tillämpning i ett antal av BELOK företagens fastigheter runt om i Sverige. Fastigheterna är av varierande ålder och har vitt skilda användningsområden. Den äldsta fastigheten är från mitten av 1800-talet och den yngsta från 1990-talet.
Det är kontors­byggnader, sjukhus, skolor, en flygterminal och museum. Totalprojektmetodiken fungerar oavsett typ av byggnad och fastighetens ålder.
Hittills är åtgärdspaketet klart och Etapp 2 och 3 i genomförs i 18 fastigheter
Tre projekt är helt genomfört inklusive energimätningar under ett år och flera projekt är i energimätningsskedet.
Erfarenheterna hittills visar att man med god lönsamhet i många fall kan halvera energianvändningen i en lokalfastighet som genomgår ett Totalprojekt.
Det pågår flera Totalprojekt utanför BELOKs regi

## Slide 20
I tre byggnader är energiuppföljningen färdig (2012)

## Slide 21
Getholmen
Stockholm, Skärholmen
Kontorshus 8.460 m2 BTA
Byggd 1975
Exempel på genomförda Totalprojekt
Notes: Det här exemplet baseras på resultatet av den redan genomförd Totalprojekt.
Det är Castellum/Brostadens kontorsfastighet Getholmen i Skärholmen Stockholm som är den första fastighet i Totalprojektet där samtliga tre etapper blivit genomförda.
Huset är byggt 1975 i 3 våningar och ca 8500 kvadratmeter av golvarea. Byggnaden är ansluten till fjärrvärme och fjärrkyla.

## Slide 22
Allikas: BELOK
 | Nr | Åtgärd | Investering [kSEK] | Besparing [kSEK/år]
 | 1 | Ny fastighetsbelysning | 350 | 140
 | 2 | Reducerat baslast värme | 350 | 70
 | 3 | Förbättrad takisolering | 400 | 60
 | 4 | Införande av nattkyla sommartid | 80 | 10
 | 5 | Nytt ventilationssystem | 2 700 | 210
 | 6 | Nya fönster | 1 200 | 30
 |  | Summa | 5 080 | 520
Energisparåtgärder i åtgärdspaket beräknade i Etapp 1
Beräknad lönsamhet för åtgärdspaket i Etapp 1 ca 7 %
Verklig lönsamhet efter Etapp 3 ca 13%
Exempel på genomförda Totalprojekt
Getholmen
Stockholm, Skärholmen
Kontorshus 8.460 m2 BTA
Byggd 1975
Notes: Åtgärder som genomfördes omfattar åtgärder i värmesystem, ventilation, kylsystem, byte av belysning, och nya fönster och takisolering.
Beräknad lönsamhet för åtgärdspaket i Etapp 1 var ca 7 %
Under byggprocessen följdes de verkliga kostnaderna upp och resultatet visade sig att kostnaderna blev ca 25 % lägre än kalkylberäknade och lönsamheten för hela åtgärdspaketet blev ca 13 %. Lägre kostnader under byggprocessen kan delvis bero på konjunkturnedgången och delvis på marginalen man lade på vid uppskattning av kostnaderna i förstudie stadiet.

## Slide 23
20%
15%
10%
25%
8%
4%
12%
6%
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investering Mkr
20 år
Minskad årskostnad Mkr/år
Ränta
Beräknad lönsamhet
efter Etapp 1
~
7%
Verklig lönsamhet
efter Etapp 3
~
13%
Verkligt utfall - Getholmen

## Slide 24
Verkligt utfall - Getholmen

## Slide 25
Pennfläktaren
Stockholm, Vasagatan
Kontor, restauranger Atemp 12 600m2
Byggd 1975, helt ombyggd 2008-2010
Före
Efter
Exempel på genomförda Totalprojekt
Notes: Nästa exempel är Pennfäktaren på Vasagatan Stockholm.
Byggnaden är byggd 1975 och helt ombyggd 2008-2010. Fastigheten inrymmer kontor och restauranger på 12 600 m2 golvarea.
Totalprojekt genomfördes i samband med ombyggnaden.

## Slide 26
Hägern mindre 7
Stockholm, Drottninggatan
Kontor och butiker, Atemp 17 200m2
Byggår 1970, ombyggd 2001
Exempel på genomförda Totalprojekt
Notes: Den tredje exemplet är en byggnad på Drottninggatan i Stockholm.
Huset är byggd 1970 och ombyggd 2001.
Byggnaden inrymmer kontor och butiker på 17.200 m2 golvarea.
Totalprojekt genomfördes 2010

## Slide 27
Energibehov | Mätt 2006 Före åtgärder | Mätt 2012 Efter åtgärder
Värme [kWh/m2 Atemp] | 131 | 56
Fastighetsel [kWh/m2 Atemp] | 50 | 25
Kyla [kWh/m2 Atemp] | 16 | 18
Exempel på genomförda Totalprojekt
Hägern mindre 7
Stockholm, Drottninggatan
Kontor och butiker, Atemp 17 200 m2
Byggår 1970, ombyggd 2001
Verklig lönsamhet efter Etapp 3 ca 20 %
Notes: Tabellen visar resultatet av energimätningar under januari-augusti 2012. Resterande del av 2012 är baserat på en prognos.
Utgående från de genomförda energimätningarna efter ombyggnad hamnar internräntan på ca 12%.

## Slide 28
Exempel på genomförda Totalprojekt – energibesparing och investering
Investering kr/m2
0
5
00
1000
0
5
.
000
10
.
000
15
.
000
20
.
000
25
.
000
Area m
2
Energibesparing %
Area m
2
0
10
20
30
40
50
60
70
0
5
.
000
25
.
000
20
.
000
10
.
000
15
.
000
Notes: De här diagrammen visar den procentuella energibesparingen och motsvarande investering för 18 referensprojekt som har genomförts i BELOKs regi.
Energibesparingen ligger mellan 20-60% samtidigt som investeringen ligger mellan 200 till 1100 kronor per kvadratmeter.

## Slide 29
Investering kr/m2
0
5
00
1000
0
5
.
000
10
.
000
15
.
000
20
.
000
25
.
000
Area m
2
Area m
2
Internränta %
0
1
0
2
0
3
0
0
5
.
000
25
.
000
20
.
000
10
.
000
15
.
000
6 - 2 = 4%¤
Kalkylränta 6%
Relativ årlig energi- prishöjning 2%
Exempel på genomförda Totalprojekt – Åtgärdspaketens lönsamhet
Notes: Här kan åtgärdspaketens lönsamhet och motsvarande investering ses för 18 referensprojekt som har genomförts i BELOKs regi.
Lönsamheten ligger runt 5 % till 10 % internränta för flesta av de 18 referensprojekt.

## Slide 30
Kostnad för genomförande av ett Totalprojekt
Identifiering av energisparåtgärder
Kostnadskalkyler 30 - 40 Kr/m2
Energiberäkningar
Projektering 20 – 30 Kr/m2
Genomförande av åtgärdspaket 500 – 800 Kr/m2
Slutbesiktning, funktionskontroll 10 - 20 Kr/m2
Totalt (exkl moms) 560-890 Kr/m2
Besparingarna kan ligga på 70-110 Kr/(m2a)
Notes: Kostnadsanalys för genomförande av ett totalprojekt baserat på erfarenheterna visar att det kostar ungefär 30-40 kr per m2 golvarea för att bilda ett åtgärdspaket enligt fastighetsägarens lönsamhetskrav där det ingår identifiering av energisparåtgärder, energiberäkningar, kostnadskalkyler och paketering av åtgärdspaket. Analysen i den första Etappen av Totalprojekt är väsentligt grundligare än den som görs i en energideklaration, även om man kan utgå från denna om en sådan finns. Resultatet är grunden för Etapp 2 där man genomför först projektering och sedan hela byggarbetet för att genomföra åtgärdspaketet inklusive slutlig funktionskontroll.
Projektering kostar ca 20-30 kr/m2
Genomförande av åtgärdspaket hamnar på ca 500-800 kr/m2
Och slutbesiktning och funktionskontroll på ca 10-20 kr/m2
Besparingarna kan ligga på 70-110 kr /m2 per år.

## Slide 31: Totalprojektets metodik
ETAPP 1
Framtagning av åtgärdspaket
Sammanställning av basdata för byggnaden
Energiberäkningar
Kostnadskalkyler
Lönsamhetsberäkningar och framtagning av åtgärdspaket
Rapportering och presentation av åtgärdsförslag
Energibesiktning och identifiering av åtgärder
Entreprenad
Funktionskontroll
Projektering av åtgärder
ETAPP 2
Genomförande av åtgärder
Mätning av energianvändning
Kontroll av lönsamhetsutfall
ETAPP 3
Utvärdering
Notes: För lyckat resultat har metodiken utvecklats med olika etapper:
BELOK Totalprojekt delas in i tre etapper:
Etapp 1 – Framtagning av åtgärdspaket
Etapp 2 – Genomförande av åtgärder
Etapp 3 - Utvärdering
Varje Etapp innehåller ett antal delmoment som alla kräver noggrant genomförande för att säkerställa bra resultat.

## Slide 32
Tack för ordet
Lars Ekberg, CIT Energy Management
lars.ekberg@cit.chalmers.se
0703-15 11 55
www.belok.se