## Slide 1: Energieffektiv belysning i flerbostadshus
Examensarbete av
Karolina Martinson
Högskolan Dalarna
Våren 2012

## Slide 2
-Utbildning för energi- och klimatrådgivare för ökad kompetens. -Inspirera och motivera till energieffektivisering av flerbostadshus. -Skapa kriterier för ”goda exempel”.

## Slide 3: Dynamisk belysningsstyrning

## Slide 4: Fördelar med dynamisk belysningsstyrning
-Anpassar sig efter verksamheten i lokalen.
-Lägre arbetstemperatur i armaturerna ger en ökad livslängd.
-Minskat antal tändningar med kallstart ger en längre livslängd på ljuskällorna.
-Möjligt att spara 20-25 % under drift.
Fördelar med akustisk närvarodetektering:
-Man skall aldrig behöva gå in i ett mörkt trapphus.
-Närvaron detekteras runt hörn och skymda skrymslen.

## Slide 5: Måndagsdygn på Brunnsgatan Dynamisk styrning med akustisk närvarosensor

## Slide 6: En måndagsnattstimme 00.00-01.00

## Slide 7: Slutsatser från Brunnsgatan:
70%-ig energibesparing.
En del av besparingen beror på underdimensionering av belysningsstyrka.
”Att mäta är att veta”.
Justering av anläggningen bör göras av kunnig inom dynamisk belysning.
Akustisk styrning kan vara en för känslig detektering i kringbyggda hus i storstadsmiljö.
Viktigt att belysningen i första hand lever upp till kraven på belysningsstyrka.

## Slide 8: Brf. Jakten Våningsplan Närvarosensor i varannan armatur

## Slide 9: Slutsatser från Brf. Jakten
80%-ig energibesparing
Ständig grundbelysning kan stå för 90% av energianvändningen.
10%-ig grundbelysning avser belysningsstyrkan ej energianvändningen.

## Slide 10: Kobbarnas väg Trappomat

## Slide 11: Energitäthet efter belysningsrenovering
Brunnsgatan:
29,86 kWh/m2/ år
Brf. Jakten:
25 kWh /m2 /år
Kobbarnas väg:
7,6 kWh/m2/år

## Slide 12: Slutsatser från luxmätningarna
Alla de uppmätta husen uppvisar låga luxvärden i trapporna.
Man installerar ofta fler armaturer i de horisontella planen än i trapporna.
Fina resultat i energisparande kan dölja för låga värden på belysningsstyrka.

## Slide 13: Det är inte bara dynamisk belysningsstyrning med akustisk närvarosensor som kan erbjuda ett helt upptänt trapphus innan man går in…

## Slide 14: Bakgrund:
I Sverige används ca 14 TWh el till belysning varje år (10% av totala elanvändningen)
I ett flerbostadshus står belysning inne och ute för drygt 20% av de totala eldriftkostnaderna.
Mängden flerbostadshus i landet gör att energivinsten kan bli stor om fler installerar energieffektiva alternativ.

## Slide 15: Ett ”gott exempel” är en belysningsanläggning som:
Uppvisar en belysningsstyrka som uppfyller Energimyndighetens krav.
Tar hänsyn till lokalens möjligheter och begränsningar
Tar hänsyn till de boendes önskemål om trygghet.
Lyser upp lokalen på energieffektivaste sätt
-Med minsta möjliga installerade effekt
- Med kortast möjliga drifttid.